	TEAYMA ABENGOA

Paseo Colon 728 10º Piso

1063 Capital Federal

Buenos Aires - Argentina

00-54-11-4000-7999
	Apertura LEAT 345 Kv Cobos – Andes ES Altiplano 345

	
	Título: Circular Nº 2
	Rev.
	EO

	
	
	Fecha
	20/04/2018

	
	
	Hoja
	2 de 2



Concurso Privado de Apertura Pública



Nacional e Internacional

Nº 07/2018

Proyecto 
Apertura LEAT 345 Kv Cobos - Andes

ES Altiplano 345


Provisión de Transformadores de Corriente 345 Kv

Circular Nº 2
De nuestra mayor consideración:

Por la presente informamos a los oferentes, que en relación al presente Concurso se debe tomar en cuenta la siguiente aclaración:

Consulta:

De acuerdo a lo indicado en el punto 6.2 del CAP 3-1 ETP TI y en el CAP 3-3 PDTG se solicita aislación interna en SF6. Considerando que la altura sobre el nivel del mar a la cual se instalaran los transformadores afectan a la aislación exterior (línea de fuga, distancia de arco, parámetros eléctricos, etc.); pero que debido a la hermeticidad la aislación interna no es afectada por la altura. Por lo tanto consultamos si se acepta la oferta y provisión del transformador aislador en papel aceite.
Respuesta:

Se recibirán ofertas alternativas al Pliego de Bases y Condiciones Técnicas del concurso.

En las mismas deberán indicar todos los apartamientos a las especificaciones del pliego y adjuntar especificaciones técnicas y planillas de datos técnicos garantizados de los equipos que coticen.

La aceptación final de las propuestas alternativas quedará a criterio del Cliente y del Constructor.
Sin más, saludamos a Ud. muy atentamente
Apertura LEAT 345 Kv Cobos – Andes ES Altiplano 345

